S A D R Ž A J

OPĆI  PRILOZI

str. 2 – 6

- Kopija izvoda iz sudskog registra

- Projektni zadatak

- Rješenje o imenovanju projektanta

TEHNIČKI  OPIS										str. 7 – 9

PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK							str. 10 – 17

NACRTI											 str.  18

01 - Razvod instalacije hlađenja - prizemlje

02 - Razvod instalacije hlađenja - kat

03 - Razvod instatalacije hlađenja - potkrovlje

04 - Položaj vanjskih jedinica na fasadi

05 - Poprečni presjek

06 - Shema razvoda instalacije hlađenja - prizemlje

07 - Shema razvoda instalacije hlađenja - kat

08 - Shema razvoda instalacije hlađenja - potkrovlje

09 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - prizemlje

10 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - kat

11 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - potkrovlje

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

OPĆI  PRILOZI

- Kopija izvoda iz sudskog registra

- Projektni zadatak

- Rješenje o imenovanju projektanta

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

PROJEKTNI  ZADATAK

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

PROJEKTNI ZADATAK

Za Investitora potrebno izraditi Izvedbeni projekt hlađenja uredskih prostora.

Provesti proračun dobitaka topline prema važećim standardima

Projektnom dokumentacijom riješeno je hlađenje prostora u ljetnim mjesecima VRv sustavom.

Za potrebe hlađenja ureda, u ljetnim mjesecima projektirati hlađenje prostora u ljetnim mjesecima,VRVsustavom.

Projekt izraditi na temelju građevinskih nacrta, te u suradnji s glavnim projektantom zgrade.

U svim ostalim detaljima izrade projekta pridržavati se važećih propisa, standarda, pravila struke za predmetnu vrstu instalacija.

ENERGETSKI IZVOR

Kao energetski izvor stoji na raspolaganju električna energija

TEMPERATURA PROSTORA

Temperature prostora odrediti prema važećim propisima za područje Osijeka.

Za Investitora:

Na temelju  Zakon o gradnji (NN br. 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  ( N.N. 20/17, 39/19, 125/19) donosim slijedeće:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Željko Tomin,  dipl. ing. stroj.

upisan u imeniku Hrvatske komore inženjera strojarstva pod rednim brojem 198,

Klasa:	UP/I-310-01/99-01/198

Ur.broj: 314-01-99-1

određuje se za PROJEKTANTA IZVEDBENOG PROJEKTA  INSTALACIJE HLAĐENJA  građevine:

Investitor :       	          CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK

OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2

Građevina:		  CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK

Lokacija:		 OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2

Ovim rješenjem imenovani preuzima sva prava i obveze projektanta na izradi Izvedbenog projekta

Za TOMIN INŽENJERING d.o.o.

ŽeljkoTomin, dipl.ing.stroj..

TEHNIČKI OPIS

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

T E H N I Č K I  O P I S

OPĆI PODACI

Projektnom dokumentacijom riješeno je, hlađenje ureda objekta Centra za profesionalnu rehabilitaciju u Osijeku.

Kao energent koristiti će se upotrijebiti električna energija smještene u objektu klaonici.

HLAĐENJE PROSTORA KANCELARIJA

Projektnom dokumentacijom riješeno je hlađenje prostora u ljetnim mjesecima VRV sustavom.

Hlađenje VRV sustavima koja je primjenjena na navedenim prostorima izravno regulira temperaturu prostorija a neizravno regulira vlažnost u prostoriji.

Veću ili manju količinu rashladne topline predaje unutarnja jedinica pomoću promjene količine zraka pri protoku kroz isparivač. VRV sustav tvori jedna vanjska jedinica i više unutarnjih, zidnih jedinica. U vanjskoj se nalaze dva inverter   kompresora i zrakom hlađeni kondenzator. U unutarnjoj je smješten isparivač, ventilator  za ostvarivanje strujanja zraka, filter i automatika sistema. Upravljanje se vrši zidnim žičanim  upravljačem. Između vanjske i unutarnje jedinice povučeni su vodovi za tekuću i plinsku fazu freona, vod za kondenzat  koji ide od unutarnje jedinice prema atmosferi, te elektro kablovi.

Projektirana su tri VRV sustava, za svaku etažu zasebno.

Za urede u prizemlju predviđena je jedna vanjska jedinica rashladne snage 36,6 kW, sa visokim odnosom dobivene i uložene snage ( EER/ /3,2.) i sedamnaest unutarnjih zidnih jedinice u prostorima ureda. Vanjska jedinica  smještena na istočnoj fasadi objekta.

Za urede na katu  predviđena je jedna vanjska jedinica rashladne snage 36,6 kW, sa visokim odnosom dobivene i uložene snage ( EER/ /3,2.) i osamnaest unutarnjih zidnih jedinice u prostorima ureda. Vanjska jedinica  smještena na istočnoj fasadi objekta.

Za prostore na potkrovlju  predviđena je jedna vanjska jedinica rashladne snage 12  kW, sa visokim odnosom dobivene i uložene snage ( EER/ /4,2.) i pet unutarnjih zidnih jedinice u prostorima. Vanjska jedinica  smještena na istočnoj fasadi objekta.

Unutarnje jedinice smještene su visoko na zidu uz strop prostora u kojem se nalaze.

Uz svaku unureašnju jedinicu ugrađuje se pumpa za odvođenje kondenzata za savladavanje razlike visine cijevi za odvod kondenzata.

Između vanjskh i unutarnjih jedinice povučene su bakrene izolitrane cijevi i plinsku fazu freona, vod za kondenzat  koji ide od unutarnje jedinice prema atmosferi, te elektro kablovi.

Kondenzat odvesti u najbližu  oborinsku vertikalu ili u potkrovlju u sanitarnu odvodnju preko neprekinutog sifona.

Cijevi za freon, kondenzat i električna instalacija smještaju se u plastične kanalice koje se ugrađuju uz unutrašnji zid prostora.

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

TEHNIČKI PRORAČUNI

Tehnički proračuni dobitaka topline izrađeni su u elektroničkim medijima i rekapitulacije priložene projektu.

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj

NACRTI

01 - Razvod instalacije hlađenja - prizemlje

02 - Razvod instalacije hlađenja - kat

03 - Razvod instatalacije hlađenja - potkrovlje

04 - Položaj vanjskih jedinica na fasadi

05 - Poprečni presjek

06 - Shema razvoda instalacije hlađenja - prizemlje

07 - Shema razvoda instalacije hlađenja - kat

08 - Shema razvoda instalacije hlađenja - potkrovlje

09 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - prizemlje

10 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - kat

11 - Razvod instalacije odvoda kondenzata - potkrovlje

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj.