## Troškovnik INSTALACIJA HLAĐENJA
Investitor: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2
Građevina: CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
Lokacija: OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2
Projekt: IZVEDBENI PROJEKT HLAĐENJA
Broj projekta: 0 7/22 - SIZ
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA NA IZVOĐENJU INSTALACIJE HLAĐENJA
1. | Nabava dobava i ugradnja vanjske inverterske jedinice VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe, namjenjena za vanjsku montažu, zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Uređaj je opremljen centrifugalnim separatorom ulja, te spremnikom za radnu tvar, što omogućava optimalnu količinu radne tvari u sustavu kako u režimu hlađenja tako i u režimu grijanja.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Pametnim upravljanjem "SLC" uređaj se prilagođava vanjskim uvjetima, štedeći energiju. Moguća je aktivacija noćnog tihog rada kojom se ograničava buka noću na samo 50dB.
Uređaji su visokoučinkovite izvedbe i EUROVENT certificirani.
slijedećih karakteristika:
1.1. | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 20 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 33,6 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 10,50 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: 3,20 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 36,7 kW
N ukupno = 9,66 kW /3/380-415 V - 50 Hz
COP: 3,80 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -15° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
dimenzije ukupno: š x d = 1.090 x 380 mm ; h = 1.625 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 12,7 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 28,58 mm
| težina ukupno: 157 kg | kom | 2 |  | 0
1.2. | Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika:
Maksimalno spajanje do 8 unutarnjih jedinica do 160 % opterećenja.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 12,1 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 2,88 kW / 3/380-415 V - 50 Hz
EER: 4.20 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 12,5 kW
N ukupno = 4,48 kW, 3/380-415 V - 50 Hz
COP: 4,30 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
radno područje: grijanje: od -25° do 18°C
radno područje: hlađenje: od -15° do 43°C
Nivo zvučnog tlaka: 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
dimenzije ukupno: š x d = 950 x 330 mm ; h = 1.380 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 15,88 mm
| težina ukupno: 96 kg | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava dobava i ugradnja unutarnje jedinice VRF sustava zidne izvedbe, uključuje u potpunosti kontrolu ispuhivanja u 1 smjeru sa kontrolom istrujne rešetke u 6 stupnjeva, opremljena inverterskim ventilatorom s direktnim pogonom sa BDLC motorom , izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, interface modulom s jednim kontaktom i plazma filterom.
2.1. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 1,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 390 / 360 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
težina: 10 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 30 / 29 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 29 |  | 0
2.2. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 2,2 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 420 / 390 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 32 / 30 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 6 |  | 0
2.3. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 2,8 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
VZ = 492 / 420 / 330 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 34 / 32 / 28 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 3 |  | 0
2.4. | Karakteristike unutarnje zidne jedinice:
Qh = 3,5 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 4,0 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 570 / 492 / 390 m3/h
N = 21 W - 230 V - 50 Hz
dimenzije: lxbxh 895 x 215 x 289
priključak tekuće faze Ø6.35 mm
priključak plinske faze Ø12.7 mm
integriran wi-fi modul
težina: 10 kg
medij: R-410A
| Nivo zvučnog tlaka: standard / srednja / niža brzina 37 / 34 / 30 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice: | kom | 2 |  | 0
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.5 | Nabava i dobava bezžičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora.
| Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature. | kom | 40 |  | 0
3. | Nabava dobava i ugradnja centralnog žičanog elektronskog prostornog regulatora sa LCD-touch displejom, pozadinskim osvjetljenjem, osjetnikom temperature prostora i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 64 unutarnjih VRF jedinica.
5" kolor displej estetski se uklapa u svaki prostor. Moguće praćenje potrošnje uz grafički prikaz. Intuitivan dizajn jednostavan za korištenje svakom korisniku će omogućiti jednostavno postavljanje željenih parametara.
Funkcije: on/off, režim rada, brzina rada ventilatora, postavljanje željene temperature, pozicija lamela pojedinačno za kazetne uređaje, postavke ESP, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, kontrola robota za čišćenje, Plasma ionizator, za kanalne jedinice IR prijemnik,signalizacija greške, prikaz potrošnje energije, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program rada.
| Uređaj ima mogućnost spajanja na WEB uz lokalna podešenja na mreži. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja izoliranih bakrenih spojnih elemenata za "Heat Pump" razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), proizvod LG tip:
Y-račve za 2 cijevni sustav unutarnjih jedinica:
| Plinska faza ø 12,7 - ø15,88/ ø12,77 | kpl | 13 |  | 0
| Tekuća faza ø 12,7 - ø15,88/ ø12,77 | kpl | 13 |  | 0
| Plinska faza ø 19,05 - ø15,88/ ø15,88 | kpl | 24 |  | 0
| Tekuća faza ø 9,52 - ø9,52/ ø9,52 | kpl | 24 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja predizoliranih deoksidiranih bakrenih cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 90 |  | 0
| 3/8" (Φ9,52) | m | 60 |  | 0
| 1/2" (Φ12,7) | m | 200 |  | 0
| 5/8" (Φ15,88) | m | 60 |  | 0
| 3/4" (Φ19,05) | m | 90 |  | 0
| Ø22.2 x 1 mm | m | 45 |  | 0
| Ø 28.4 x 1 mm | m | 5 |  | 0
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. | Izolacija cjevovoda parne faze razvoda radnog medija, zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 13 mm tip "Armaflex AC" s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, dimenzija:
| Ø22.2 x 1 mm | m | 45 |  | 0
| Ø 28.4 x 1 mm | m | 5 |  | 0
7. | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu cjevovoda radnog medija i cjevovoda kondenzata | kpl | 1 |  | 0
8. | Transport opreme i materijala do gradilišta, te povrat opreme i ostatka materijala sa gradilišta | kpl | 1 |  | 0
9. | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom debljine 5 cm u oblozi od alum. Foliji | m | 20 |  | 0
10. | Dobava i nadopuna rashladnog medija R410A za punjenje VRV sustava. | kg | 40 |  | 0
11. | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata | kpl | 3 |  | 0
12. | Programiranje i puštanje u pogon centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa: | kpl | 1 |  | 0
13. | Puštanje u pogon VRF sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. Puštanje u pogon ne sadrži spajanje cijevi i struje kao niti radnu tvar. | kpl | 3 |  | 0
14. | Nabava dobava i ugradnja odvoda kondenzata izrađenog od kaoflex cijevi zajedno sa svim fazonskim elementima:
| ø16 mm | m | 140 |  | 0
| ø20 mm | m | 80 |  | 0
| ø25 mm | m | 10 |  | 0
15. | Nabava dobava i ugradnja pumpice za odvod kondenzata. Pumpica se ugrađuje u kanalicu uz donji dio unutarnje zidne klima jedinice. | kom | 35 |  | 0
Redni br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
17. | Izrada dobava i ugradnja priključka na vertikalni oluk za odvod kondenzata izrađenog od lima jednakog oluku I pričvršćeno lemljenjem na vertikalni oluk . Pumpica se ugrađuje u kanalicu uz donji dio unutarnje zidne klima jedinice. | kom
| vanjski promjer ø20 mm | kom | 7 |  | 0
| vanjski promjer ø25 mm | kom | 4 |  | 0
18. | Nabava dobava i ugradnja plastičnih kanalica
| Kanalice 80*60 | m | 70 |  | 0
| Kanalice 110*60 | m | 30 |  | 0
19. | Nabava dobava i ugradnja nosača vanjske jedinice VRV sustava s potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 6 |  | 0
20. | Građevinski radovi pri montaži cijevi kao što su probijanja zidova do promjera ø 100 mm, I ostali potrebni građevinski radovi | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant:
Željko Tomin, dipl.ing.stroj.

## Troškovnik-ELEKTROINSTALACIJE
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA ELEKTROINSTALACIJA
| Investitor: | CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK, Tadije Smičiklasa 2
| Građevina: | CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK - SUSTAV HLAĐENJA - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
| Broj projekta i mape: | 08/22-E
| Mjesto i datum: | Osijek, ožujak 2022. god.
NAPOMENE:
Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu je također potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, sve pripremne i završne radove. Kako je ovaj troškovnik sastavni dio projekta, pri izradi ponude potrebno je obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i tendera, obratiti se projektantu prije davanja ponude. Ponuditelj radova mora ponuditi sve stavke iz ovog tendera, osim određenih stavki dobave materijala na kojima je drugačije naznačeno. Ponuditelj je obavezan osigurati gradilište od pristupa neovlaštenih osoba zbog mogućih ozljeda te sudionike građenja i opremu tijekom perioda građenja do predaje izvedenih radova korisniku. Ponuditelj je dužan prije ugradnje proizvoda osigurati dokaze o kvaliteti pisane na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom istih proizvoda, a sve prema Zakonu o građevnim proizvodima (N.N. 76/13 i N.N. 30/14). Ponuditelj je dužan, nakon završetka radova, predati korisniku: - Originalne upute za uporabu, servisiranje i održavanje opreme na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu - Prethodno navedene dokaze o kvaliteti proizvoda
RED. BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | RAZVODNI ORMARI ENERGETSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 | Dobava i ugradnja automatskih minijaturnih prekidača prekidne struje 15kA, C63A/3P te C16/1P u postojeću glavnu razdjelnicu u prizemlju, komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, označavanjem do potpune funkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja automatskih minijaturnih prekidača prekidne struje 15kA, C16/1P u postojeću razdjelnicu u potkrovlju, komplet sa svim spojnim i montažnim priborom, označavanjem, do potpune funkcionalnosti | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i ugradnja nazidnog metalnog razvodnog ormara R-klima, dimenzija cca 400x400x200 mm, IP54, klasa zaštite II | kom | 1
Ormar sadržava sljedeću opremu:
| Tropolni isklopnik 63A | kom | 1
| RCD sklopka 25/4/0,03A | kom | 1
Minijaturni prekidači 15kA:
| B16/1 | kom | 5
| C25/3 | kom | 2
| C16/3 | kom | 1
| Odvodnik prenapona TII, 4P, 20kA | kom | 1
| Ostali spojni i montažni materijal (sabirnice, obujmice, uvodnice i sl.). | komplet | 1
| Jednopolna shema R-klima | kom | 1
| Razvodni ormar R-klima ukupno | komplet | 1 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMARI EN. EL. INST. UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ENERGETSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
2.1. | Dobava, ugradnja i spajanje kabela i vodiča po zidu prije žbukanja, postavljanja gips kartonskih ploča, na kabelske pocinčane police ili PVC kanalice u trasi sa cijevima VRV sustava, u pod ili polaganje u prethodno iskopani rov. Kabeli koji se polažu u pod ili zemlju uvlače se u zaštitne plastične cijevi. U jediničnu cijenu uračunati kopanje utora i proboja zidova po potrebi te dovođenje zidova u prethodno stanje, izrada kabeskih glava, kao i sitni montažni materijal i pribor (razvodne kutije, spojnice, gips, cement i sl.):
| NYY-J 5 x 16 mm2 | m | 32 |  | 0
| NYY-J 5 x 6 mm2 | m | 35 |  | 0
| NYY-J 5 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 285 |  | 0
| LiYCY 2 x 1 mm2 | m | 320 |  | 0
| H07V-K 1 x 6 mm2 | m | 50 |  | 0
| H07V-K 1 x 10 mm2 | m | 30 |  | 0
2.2. | Nabava, isporuka i montaža perforiranih pocinčanih kabelskih kanala s poklopcem, komplet sa nosačima, spojnim elementima i ostalim sitnim spojnim i montažnim materijalom, kao proizvođača OBO Bettermann:
| kao tip RKSM35 širina 100 cm | m | 30 |  | 0
3 | Izrada elektroenergetskog izvoda i spajanje opreme isporučene po drugima. U stavku uključeno spajanje i dodatne opreme (npr. Pumpa za odvod kondenzata) prema uputama proizvođača. U stavku uračunat sav spojni i montažni pribor, brtvljenje po potrebi, sve do potpune gotovosti spoja | kom | 43 |  | 0
4 | Spajanje opreme isporučene po drugima (upravljački kabel) prema uputama proizvođača. U stavku uključeno spajanje i dodatne opreme (npr. Pumpa za odvod kondenzata) prema uputama proizvođača. U stavku uračunat sav spojni i montažni pribor, brtvljenje po potrebi, sve do potpune gotovosti spoja | kom | 43 |  | 0
4 | Ispitivanje funkcionalnosti kompletne elektroenergetske instalacije, završne prilagodbe i otklanjanje sitnih nedostataka, te puštanje iste u rad. | komplet | 1 |  | 0
5 | Mjerenja i ispitivanja na energetskoj električnoj instalaciji:
- ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom
- mjerenje otpora petlje
- mjerenje otpora izolacije
- ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča
- mjerenje galvanske povezanosti metalnih masa
- ispitivanje funkcionalnosti diferencijalno strujnih zaštitnih sklopki (RCD)
| Za sva mjerenja i ispitivanja izdati odgovarajuće mjerne protokole. | komplet | 1 |  | 0
2. | ENERGETSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
6 | Ravnanje, montaža i spajanje Al vodiča Φ8mm za spajanje metalnih masa VRV sustava na postojeći uzemljivač | m | 12 |  | 0
7 | Dobava i postavljanje križne spojnice vodič-vodič, vodič-traka ili traka-traka | kom | 5 |  | 0
8 | Povezivanje uzemljivača s tračnicama u kutiji za glavno izjednačenje potencijala s izvedbom mjernog spoja, dužine cca 5 met. | komplet | 1 |  | 0
9 | Povezivanje metalnih masa i instalacija građevine (RO, plinska inst. vodovod i sl.) na sabirnicu glavnog izjednačenja potencijala (GIP) sa svim priborom (vodiči uračunati u stavci vodova) komplet | komplet | 1 |  | 0
3. | INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZVODNI ORMARI ENERGETSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
|  |  | ukupno: |  | 0
2. | ENERGETSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
|  |  | ukupno: |  | 0
3. | INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
|  |  | ukupno: |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV): |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | RADOVI I MATERIJAL NA IZVOĐENJU INSTALACIJE HLAĐENJA |  | 0
2. | RADOVI I MATERIJAL NA IZVOĐENJU ELEKTROINSTALACIJA |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV): | 0
|  | PDV (25%): | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0